BETONOVÁ  BLOKOVÁ  TRANSFORMAČNÁ  STANICA

TYP:  EH 2    6,3 - 22/0,420 kV   2 x 400 - 2 x 1250kVA

TECHNICKÝ  POPIS + VÝKRESOVÁ ČASŤ

## Lozorno  05/2004						Vypracoval: Ing.Milan Svitek

## Peter Jakoby

ELEKTRO-HARAMIA  Železničná 927 Lozorno                                                                                        01/2

TECHNICKÝ  POPIS

- Úvod

Betonová  bloková  transformačná stanica EH 2 sa používa ako súčasť rozvodu el.energie v oblasti elektro-energetiky /distribučné rozvody/,ako aj pre napojenie väčších priemyselných rozvodov. Podľa nárokov na dodávaný el. výkon je možné kombinovať prístrojové vybavenie ako aj estetické riešenie , ktoré je možné prispôsobiť prianiu zákazníka. Uvedená transformačná stanica má samostatný priestor pre  transformátor ako aj   pre VN, NN a kompenzačný rozvádzač. Transformačná stanica svojím  vyhotovením / všetky prístroje a transformátor / tvorí jeden konštrukčný celok , ktorý je možné zmontovať a odskúšať a preto vyhovuje STN EN 61 330.

Medzi najväčšie prednosti transformačných staníc patria:

- malá zastavaná plocha

- rýchla montáž

- minimálna údržba

- bezpečná a spoľahlivá prevádzka

- vybavenie modernými zapúzdrenými spínacími zariadeniami plnené plynom SF6

- umiestnenie vo veľkých priemyselných centrách

- dlhá životnosť

- Pracovné podmienky

Bloková transformačná stanica je určená pre trvalú prevádzku vo vonkajšom prostredí  podľa STN 33 0300.

- najvyššia teplota okolia ...................................................+ 40C

- priemerná teplota okolia...................................................+ 30C

- najnižšia teplota okolia..................................................... - 30C

- priemerná ročná teplota.................................................. .+ 20C

- najvyššia relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu............  100%

- maximálna zmena teploty okolia v priebehu 8hod............   20C

- maximálna nadmorská výška .......................................... 1000m

Poznámka :  Ak má trafostanica pracovať v nadmorskej výške nad 1000m je potrebné dodržať ustanovenie STN 34 0025 a príslušné predmetové normy.

3.  Usporiadanie transformačnej stanice

Betonová transformačná stanica je zostavená z troch základných častí:

- káblový priestor /vaňa/

- stavebné teleso /skelet/

- strecha

Transformačná stanica je rozdelená medzistenou na časť rozvádzačov a časť transformátorovú. Do každej časti je  zvlášť vchod z vonkajšieho priestoru cez hliníkové dvere, ktoré vyhovujú elektrodynamickým účinkom skratových prúdov.

Stavebné teleso je monoliticky odliate zo železobetónu vysokej pevnosti. Spodná časť trafostanice /vaňa/ preberá funkciu základov, ktoré netreba vo vopred pripravenom výkope budovať, čo výrazne urychluje montáž celej trafostanice. V spodnej časti TS sa nachádzajú otvory pre VN a NN káble tak, ako si to vyžaduje vonkajšia konfigurácia uloženia prichádzajúcich a odchádzajúcich kábelových vedení. Kábelový priestor /vaňa/ slúži aj ako havarijna nádrž v prípade havárie olejového transformátora. Veľkosť dverí, vetracích

ELEKTRO-HARAMIA  Železničná 927  Lozorno                                                                                        01/3

mriežok, ako aj pôdorysné rozmery TS sú dané veľkosťou skeletu ,ako aj  prístrojového vybavenie podľa požiadaviek zákazníka.

Strecha je rovnako ako stavebné teleso odliata zo železobetónu vysokej pevnosti s miernym spádom /rovná strecha/ do jednej strany s miernym presahom stavebného telesa. Uložená je na vodiacich skrutkách ,ktoré sú zabudované na stav. telese ,čiže je znemožnené posunutie strechy v prípade rôznych pnutí. Styčná plocha medzi telesom a strechou je po celom obvode vodotesne odizolovaná.

Strecha môže byť navrhnutá v rôznych variantoch podľa želania zákazníka /sedlová, rovná, príp. atypická /.

Farebné vyhotovenie blokovej TS je individuálne podľa želania zákazníka. Krytina strechy môže byť  kanadský šindel, ako aj krytinou Bramac.

Vaňa trafostanice je natrená z vnútornej strany izolačnou látkou H 2022 PERCHEM /Email chlór kaučukový/ z dôvodu kontaktu s olejom transformátora v prípade jeho netesnosti , alebo poruchy.

Z vonkajšej strany je vaňa natrená penetračným náterom z dôvodu styku vane s okolitou zeminou.

4. Základné technické údaje transformačnej stanice

- menovité napätie na strane VN....................................6,3kV,22kV

- menovité napätie na strane NN....................................242/420kV

- frekvencia.....................................................................50Hz

- menovité výkony transformátorov..............2x400kVA,2x630kVA,2x1000kVA,2x1250kVA

- kompenzácia transformátora naprázdno......................do 12kVAr

- menovitý prúd prípojnic VN..........................................400A /630A/

- menovitý prúd prípojníc NN..........................................do 1600A

- menovitý krátkodobý prúd VN......................................16kA efekt.1s

- zap. schopnosť pre odpínače a uzemňovače VN.........40kA max

- menovitý dynamický prúd rozvádzača NN....................min.30kA

- krytie podľa STN EN 60 529..........................................IP43

- rozmery /d l x š x v/........................................................EH 2  5550x4875x3400 mm

Výška trafostanice je udaná bez výšky strechy.

Celková maximálna hmotnosť je závislá od typu bloku ,ako aj technologického vybavenia.

5.   Ochrana pred úrazom el.prúdom

Strana VN  3x6,3 alebo 22kV str.50Hz sieť IT s rýchlym vypnutím

Trojfázová sústava s neuzemnením vinutím transformátora ,všetky živé časti siete voči zemi sú izolované, všetky kostry  zariadení sú priamo uzemnené spoločne.

### Ochrana pred dotykom živých častí STN 33 2000-4-41 /NC2.3/

- ochrana krytom

- ochrana zábranou

### Ochrana pred dotykom neživých častí STN 33 2000-4-41 /NC3.3 , NC 3.4 /

- ochrana samočinným odpojením napájania s izolovaným neutrálnym bodom

- doplnková ochrana pospájaním / NC 3.5 /

Strana NN  400/230V TN-C-S

Trajfázová sústava s priamo uzemneným uzlom transformátora s vyvedením neutrálneho a ochranného vodiča PEN , s ktorým sú spojené všetky kostry a neživé časti zariadení.

Podľa  STN 33 2000-4-41 čl.412 pre živé časti v normálnej prevádzke:

a/  412.1 Ochrana izolovaním živých častí

b/  412.2 Ochrana zábranami a krytmi

c/  412.5 Doplnková ochrana prúdovými chráničmi

ELEKTRO-HARAMIA  Železničná 927  Lozorno                                                                                         01/4

Podľa  STN 33 2000-4-41 čl.413 pre neživé časti pri poruche:

a/  413.1 Ochrana  samočinným odpojením napájania

b/  413.1.2.1 Hlavné pospájanie

6. Transformátor

V transformačnej stanici je možné použiť transformátory v celej škále aké ponúkajú výrobcovia a ktoré spolupracujú s našou firmou. Transformátory svojím vyhotovením zodpovedajú STN 35 1100,ktorá je v súlade s IEC časť 1-5.

Výrobcovia s ktorými spolupracujeme: BEZ Bratislava

SGB  Nemecko

Group - Schneider  Francúzsko

Efasec  Portugalsko

ABB - Nórsko

Do  trafostanice sa osádzajú olejové hermetizované transformátory  do výkonu 630kVA  prípadne suché do výkonu 1250kVA.Transformátor je upevnený na oceľovom profile UE100 ktorý je upevnený na základovej doske TS. Pod tranformátorom je umiestnená havarijna zberná vaňa pre zadržanie transformátorového oleja v prípade havárie transformátora.

Prívod na VN svorky transformátora je riešený kábelovým prepojom z VN rozvádzača spravidla požívame 22kV kábel CXEKVCEY 3x1x35mm2 RM ktorý je vedený pomocou trojotvorových drevených príchytiek upevnených na stene TS do základovej časti blokovej TS a následne do VN rozvádzača.

Vývody NN z transformátora do NN rozvádzača sú riešené taktiež 1kV káblami ,ktorých prierez  je daný príslušným prenášaným výkonom. Spravidla používame 1kV káble CHBU

150mm2.1kV káble idú priamo zo svoriek transformátora na prípojnice NN rozvádzača, ktoré sú umiestnené v hornej časti NN rozvádzača.

Priestor transformátora a  rozvádzačov je oddelený stenou umiestnenou pozdľž transformátora výšky min.2000mm.Stena je zhotovená z odliateho monolitu ako súčasť bloku TS, alebo môže byť zhotovená z oceľového plechu. Chladenie transformátora je prirodzené zabezpečené vetracími otvormi v obvodovej stene TS ako aj vo vstupných dverách.

6.1 Výpočet vetracích otvorov

6.1.1.Pre olejový transformátor 22kV, 400 kVA, zaťažený v letnom období na 50% menovitého výkonu, pri rozdiele výšky vetracích otvorov h = 1,6m. Vetracie otvory sú opatrené žaluziami a sieťou.

Pre transformátor uvedeného výkonu a napätia je počítané so zaručenými hodnotami strát naprázdno a nakrátko podľa údajov výrobcu.

Straty naprázdno	Po = 0,63kW + 0,063kW(10%) = 0,693kW

Straty nakrátko                      Pkn= 4,60kW + 0,460kW(10%) = 5,060kW

N =  200(50%men.výkonu)/400(men.výkon) = 0,5

Celkové straty sú	Pz = Po+Pkn .N2 = 0,693kW + 5,06kW . 0,25 =

0,693kW+ 1,265kW = 1,955 kW

Tepelné straty pre výpočet chladenia :  Pch = 0,6 . Pz = 0,6 . 1,955 kW = 1,173 kW

Prierez vetracích otvorov v m2 :

-  privádzacích	Sp = 0,1942 . (Pch / √h) = 0,1942 . (1,173 / √1,6) =

= 0,1942 . (1,173 / 1,2649) = 0,1942 . 0,927346 =

= 0,1800905 m2

zvolený rozmer žaluzie : 900 x 400 mm

ELEKTRO-HARAMIA  Železničná 927  Lozorno                                                                                         01/5

odvádzacích	So = 0,2007 . (Pch / √h) = 0,2007 . (1,173 / √1,6) =

= 0,2007 . (1,173 / 1,2649) = 0,2007 . 0,927346 =

= 0,1861183 m2

zvolený rozmer žaluzie : 600 x 400 mm

6.1.2.Pre olejový transformátor 22kV, 630 kVA, zaťažený v letnom období na 50% menovitého výkonu, pri rozdiele výšky vetracích otvorov h = 1,6m. Vetracie otvory sú opatrené žaluziami a sieťou.

Pre transformátor uvedeného výkonu a napätia je počítané so zaručenými hodnotami strát naprázdno a nakrátko podľa údajov výrobcu.

Straty naprázdno	Po = 0,85kW + 0,085kW(10%) = 0,935kW

Straty nakrátko                      Pkn= 6,50kW + 0,650kW(10%) = 7,150kW

N =  315(50%men.výkonu)/630(men.výkon) = 0,5

Celkové straty sú	Pz = Po+Pkn .N2 = 0,935kW + 7,15kW . 0,25 =

0,935kW+ 1,78kW = 2,715 kW

Tepelné straty pre výpočet chladenia :  Pch = 0,6 . Pz = 0,6 . 2,715 kW = 1,629 kW

Prierez vetracích otvorov v m2 :

-  privádzacích	Sp = 0,1942 . (Pch / √h) = 0,1942 . (1,629 / √1,6) =

= 0,1942 . (1,629 / 1,2649) = 0,1942 . 1,28784 =

= 0,2499354 m2

zvolený rozmer žaluzie : 900 x 400 mm

-  odvádzacích	So = 0,2007 . (Pch / √h) = 0,2007 . (1,629 / √1,6) =

= 0,2007 . (1,629 / 1,2649) = 0,2007 . 1,28784 =

= 0,2584694 m2

zvolený rozmer žaluzie : 600 x 400 mm

6.1.3 Pre suchý transformátor 22kV, 1000 kVA, zaťažený v letnom období na 50% menovitého výkonu, pri rozdiele výšky vetracích otvorov h = 1,6m. Vetracie otvory sú opatrené žaluziami a sieťou.

Pre transformátor uvedeného výkonu a napätia je počítané so zaručenými hodnotami strát naprázdno a nakrátko podľa údajov výrobcu.

Straty naprázdno	Po = 2,3kW + 0,23kW(10%) = 2,53kW

Straty nakrátko                      Pkn= 9,6kW + 0,96kW(10%) = 10,56kW

N =  500(50%men.výkonu)/1000(men.výkon) = 0,5

Celkové straty sú	Pz = Po+Pkn .N2 = 2,53kW + 10,56kW . 0,25 =

2,53kW+ 2,64kW = 5,17 kW

Tepelné straty pre výpočet chladenia :  Pch = 0,6 . Pz = 0,6 . 5,17 kW = 3,102 kW

ELEKTRO-HARAMIA  Železničná 927  Lozorno                                                                                         01/6

Prierez vetracích otvorov v m2 :

-  privádzacích	Sp = 0,1942 . (Pch / √h) = 0,1942 . (3,102 / √1,6) =

= 0,1942 . (3,102 / 1,2649) = 0,1942 . 2,4524 =

= 0,4763 m2

zvolený rozmer žaluzie : 800 x 600 mm

-  odvádzacích	So = 0,2007 . (Pch / √h) = 0,2007 . (3,102 / √1,6) =

= 0,2007 . (3,102 / 1,2649) = 0,2007 . 2,4524 =

= 0,4922 m2

zvolený rozmer žaluzie : 900 x 600 mm

6.1.4 Pre suchý transformátor 22kV, 1250 kVA, zaťažený v letnom období na 50% menovitého výkonu, pri rozdiele výšky vetracích otvorov h = 1,6m. Vetracie otvory sú opatrené žaluziami a sieťou.

Pre transformátor uvedeného výkonu a napätia je počítané so zaručenými hodnotami strát naprázdno a nakrátko podľa údajov výrobcu.

Straty naprázdno	Po = 2,8kW + 0,28kW(10%) = 3,08kW

Straty nakrátko                      Pkn= 11,4kW + 1,14kW(10%) = 12,54kW

N =  625(50%men.výkonu)/1250(men.výkon) = 0,5

Celkové straty sú	Pz = Po+Pkn .N2 = 3,08kW + 12,54kW . 0,25 =

3,08kW+ 3,13kW = 6,21 kW

Tepelné straty pre výpočet chladenia :  Pch = 0,6 . Pz = 0,6 . 6,21 kW = 3,726 kW

Prierez vetracích otvorov v m2 :

-  privádzacích	Sp = 0,1942 . (Pch / √h) = 0,1942 . (3,726 / √1,6) =

= 0,1942 . (3,726 / 1,2649) = 0,1942 . 2,9457 =

= 0,5721 m2

zvolený rozmer žaluzie : 900 x 700 mm

-  odvádzacích	So = 0,2007 . (Pch / √h) = 0,2007 . (3,726 / √1,6) =

= 0,2007 . (3,726 / 1,2649) = 0,2007 . 2,9457 =

= 0,5912 m2

zvolený rozmer žaluzie : 900 x 700 mm

7. Rozvádzač  VN

V transformačnej stanici používame spravidla tieto druhy VN rozvádzačov od výrobcov:

- MERLIN-GERIN  /SM6 , RM6 / - Francúzsko

- ABB -/SafeRing , SafePlus/ - Nórsko

- SIEMEMS Nemecko

- EFACEC  / Normafix , Fluofix GC /Portugalsko

- MOELLER / GE , GA / Nemecko

Použitie VN rozvádzačov závisí od požiadaviek jednotlivých rozvodných závodov a výberu projektanta. Rozvádzač je umiestnený samostatne s rozvádzačom NN v samostatnej miestnosti tak ,ako je to znázornené vo výkresovej časti tohto dokumentu.

ELEKTRO-HARAMIA  Železničná 927  Lozorno                                                                                         01/7

Kábelové prívody u vymenovaných druhov VN rozvádzačov sú vedené spodom rozvádzačov čiže cez priestor prefabrikovanej vane. Vývody sú tak isto  vedené spodom.

Rozvádzače VN sú vyrobené z modulových skriní obsahujúce pevné a výsuvné kovové kryté spínacie prvky SF6.Tieto rozvádzače spľňajú  požiadavky týkajúce sa ochrany osôb a majetku a tak isto požiadavky na ľahkú inštaláciu a prevádzku. Zariadenie sa vyznačuje malými rozmermi a poskytuje veľký rozsah vstavaných funkcíí. V jednom kovovom kryte sú zoskupené všetky funkcie potrebné pre pripojenie ,napájanie a ochranu VN strany znižovacieho transformátora. Spínacie zariadenie a prípojnice sú umiestnené v tesnom zapúzdrení ,naplnenom plynom SF6.Zariadenie je nepriepustné po dobu životnosti jednotky.

Súčasťou rozvádzačov VN je jednotka pre kontrolu zhody fáz.

Podrobnejšie technické parametre VN rozvádzačov sú vo výrobných katalógoch jednotlivých firiem výrobcov.

8. Rozvádzač  NN

Rozvádzač nízkeho napätia sa vyhotovuje v závislosti od technických parametrov, výkonovej veľkosti transformátora ,ako aj použitia veľkosti priestorového usporiadania ostatných

prístrojov v bunke monobloku  trafostanice. Pre transformačné stanice s vnútorným ovládaním sú minimálne rozmery rozvádzača /šxvxhl/ prevažne 2450x2000x400mm.V prípade nadštandartných požiadaviek napr. typ hl. ističa, meranie, počet vývodov sú rozmery prispôsobené danej náplni.

Prívodové pole je spravidla osadené ističmi do 1600A  /nastaviteľná spúšť na nižšie hodnoty/, meracími transformátormi prúdu, meraním /ampérmeter, voltmeter/ , príp. SMX jednofázovou a trojfázovou zásuvkou , statickým kondenzátorom na kompenzáciu jalového výkonu transformátora naprázdno, obvody na osvetlenie transformačnej stanice.

Vývodové pole je osadené poistkovými zvislými odpínačmi  do 400A. Počet vývodov je štandartne osem, ale nie je problém vyhotoviť vývodov viac. Na poistkové odpínače je možné pripojiť vývodové 1kV káble do prierezu 240mm2.

Hlavný istič je ovládaný ručne pri zatvorených dverách. Prúdová hodnota ističa je závislá na výkone transformátora. Samotný rozvádzač svojím vyhotovením spľňa krytie IP 40.Rozvádzač po otvorení dverí má všetky živé časti zakryté krytmi proti náhodnému dotyku, čím je zabezpečené krytie IP 20. Prívodné káble z transformátora sú do rozvádzača NN privedené vrchom. Vývodové káble sú vedené spodom cez priechodky RAYCHEM typu RDSS umiestnenými v prefabrikovanej vani príp. sa použivajú  priechodky od iných výrobcov.

Výrobcom rozvádzača je ELEKTRO HARAMIA Lozorno.

8.1 Technické údaje rozvádzača ANG

| Menovitý výkon transformátora | 160 kVA | 250 kVA | 400 kVA | 630 kVA | 1000 kVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menovitý prúd prípojníc /A/ | 300 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
| Menovité napätie /V/ | 242/420 | 242/420 | 242/420 | 242/420 | 242/420 |
| Frekvencia /Hz/ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Poč. rázový skratový prúd Ikss /kA/ | 7,79 | 8,09 | 8,62 | 13,48 | 19,00 |
| Nárazový skratový prúd Ikm /kA/ | 13,65 | 15,35 | 18,80 | 30,09 | 40,28 |
| Ekviv.tepelný skrat.prúd Ike/1s /kA/ | 7,82 | 8,12 | 13,60 | 18,69 | 20,90 |
| Materiál prípojníc + rozmery /mm/ | Cu 32x5 | Cu 40x5 | Cu 32x10 | Cu 50x10 | Cu 60x10 |

Návrh výzbroje rozvádzača NN je výsledkom súhrnu montážnych ,prevádzkových a ekonomických skúsenosti firmy ELEKTRO-HARAMIA Lozorno a prevádzkovateľov týchto transformačných staníc. Výzbroj rozvádzača však nie je pevná ,preto ju možno meniť na základe dohody medzi objednávateľom a dodávateľom trafostanice.

ELEKTRO-HARAMIA  Železničná 927  Lozorno                                                                                         01/8

9.   Fakturačné meranie spotreby elektrickej energie

Spotreba energie je meraná fakturačným / kontrolným/ meraním dodávateľa elektrickej energie, na sekundárnej strane /do výkonu 1250kVA /, umiestnením v univerzálnej skrini merania USM pre osadenie elektromerov pre fakturačné meranie.

Signály pre meranie sú privedené vodičmi CYKY 4Dx2,5mm2 z pred hlavného ističa pre napojenie skrine USM D33 + CYKY 2x4Bx4mm2 /CYA 6Ax4mm2/ z meracích transformátorov prúdu. Prístrojové transformátory prúdu zapojené v prívodoch rozvádzača ANG ,majú prevod X/5A , výkon 15VA triedu presnosti 0,5% a musia byť úradne ciachované.

Dodávka a pripojenie meracích prístrojov je vecou dodávateľa energie. Istič, meracie transformátory a skušob. svorkovnica sú plombovateľné.

V rozvádzačovej skrini sú taktiež k dispozícii napätia všetkých troch fáz z trojpolového ističa 400V ,6A zapojeného pred prívodovým výkonovým ističom rozvádzača ANG. Istič je zabezpečený proti náhodnému ,alebo zámernemu vypnutiu.

10.   Kompenzácia jalového výkonu

V transformačnej stanici nie je riešená kompenzácia účinníka odberov – tieto sú riešené na mieste spotreby.

Je možné navrhnúť priamo v  transformačnej stanici a umiestniť rozvádzač centrálnej kompenzácie RC do výkonu 200kVAr s vypínateľným prívodom. Rozvádzač obsahuje regulátor pre automatické zapínanie a vypínanie 12 stupňovej kompenzácie /kondenzátorov/ v závislosti od odoberaného výkonu .Riadiaci prístrojový transformátor prúdu pre napájanie regulátora kompenzácie je umiestnený v prívodnom poli rozvádzača ANG vo fáze L1.Silové napájanie kompenzačného rozvádzača RC je možné z druhého poľa rozvádzača 0,4kV –ANG. Kompenzačný rozvádzač je možné umiestniť aj vedľa rozvádzača 22kV-AJE.

Navrhnutá je kompenzácia transformátora pri chode naprázdno – na sekundárnej strane transformátora, kde je trojfázový kondenzátor, ekvivalentne výkonu transformátora , v ekologickom vyhotovení , s istením  poistkami priamo na vývod z transformátora. Kondenzátory sú umiestnené v poli prívodu v rozvádzači NN.

Orientačne kompenzácia pre nové orientované transformátorové plechy viď. tabuľka:

| Výkon transformátorov / kVA / | Výkon kompenzačného kondenzátora / kVAr / | Kapacitný prúd / A / |
| --- | --- | --- |
| 250 - 400 | 4 - 5 | 6 - 11 |
| 630 - 1000 | 8 - 10 | 10 - 16 |
| 1600 | 14 | 16 - 25 |

11.  Osvetlenie a zásuvkové obvody

Svetelný obvod je napojený spred výkonového ističa z dôvodu , aby pri vypnutom ističi bolo zabezpečené osvetlenie trafostanice pri údržbe a manipulácii. Zásuvkové obvody sú napájané za meraním spotreby el.energie

Vlastná spotreba pozostáva z :

- osvetlenia bežnými svietidlami : žiarivkovými /žiarovkovými/ nástenným 20W /60W/ v časti rozvodne a žiarovkovým nástenným 60W, v priestore trafokomory , intenzita 200lx.

- servisnej nástennej zásuvky pre ručné náradie a pod. 230V/10A , 400V / 16A

Elektrická inštalácia vlastnej spotreby je vedená na povrchu ( na stenách TS).

Temperovanie v zimnom období je odparovým teplom trafostanice.

Pre impedanciu vypínacej slučky platí :    Zs * Ia  U0

Zs..... Impedancia poruchovej slučky

ELEKTRO-HARAMIA  Železničná 927  Lozorno                                                                                        01/9

Ia..... Prúd zabezpečujúci samočinné odpojenie ochranným prístrojom v čase max. 0,4s /230V/ ,   0,1s /400V/

U0.... ef. hodnota men. stried. napätia siete proti zemi

Impedancia ochranného vodiča medzi distr. rozvádzačom a miestom v ktorom je ochranný vodič spojený s hlavným pospájaním nesmie prekročiť

50V *Zs

U0

Podľa katalógu výrobcu a charakteristík ističov  prúd zabezpečujúci samočinné odpojenie neprekračuje max. časy odpojenia pre siete TN podľa tabuľky  STN 33 2000-4-41 tab.41A.

12.  Uzemnenie a bleskozvod

V trafostanici je vytvorená vnútorná ochranná uzemňovacia sieť, realizovaná zemniacim pásom FeZn 30x4mm. Na ňu sú pripojené všetky kostry skriní , oceľové konštrukcie a ochranné vodiče , ako aj armatúry skeletu vrátane vane. Sieť je spoločná pre všetky elektrické zariadenia a je vyvedená na vonkajšie uzemnenie v troch bodoch cez skušobné svorky  - SZ1,2 a 3 vybavené mosadznými skrutkami. Vonkajšie uzemnenie , spoločne pre bleskozvod aj technológiu TS, je riešené pásom FeZn 30x4 pásovým zemničom /viď výkresová časť /. Z tohto pásu je vytvorená uzemňovacia sústava okolo ( uzatvorený okruh ) bunky TS  s rôznou hľbkou uloženia pre vytvorenie ekvipotenciálneho prahu podľa STN 33 2000-5-54). Spoje sú riešené pomocou uzemňovacích svoriek , alebo zváraním chránené proti korózii asfaltovým náterom.

Bleskozvod – je riešený klasicky vodičom FeZn  Ф 8 mm, s jedným tyčovým lapačom v strede pôdorysu strechy, jedným zvodom a uzemnením cez svorku SZ4 , s ochranným uholníkom. Bleskozvod využíva spoločné uzemnenie trafostanice.

Výpočet uzemnenia transformačnej stanice EH 2 sa prevedie na základe zmerania špecifického odporu pôdy Wenerovou metódou a dosadením nameraných  a vypočítaných hodnôt do vzorcov výpočtu uzemnenia zhotovených uzemňovačov podľa STN 2000-5-54 tabuľka NB.1.

Celkový odpor uzemnenia vodičov PEN odchádzajúcich z trafostanice vrátane uzemneného neutrálneho bodu transformátora nesmie byť pre siete s menovitým napätím 230V väčší ako 2Ώ. ( STN 33 2000-4-41) čl. NB 1.1

Doplnkovú ochranu pospájaním podľa STN 33 2000-4-41 čl. NC 3.5 je možné použiť na doplnenie základnej ochrany a spočíva v tom , že sa vzájomne pospájajú všetky neživé časti a všetky ostatné cudzie vodivé časti v okolí , vrátane kovového miesta obsluhy.

13.  Ochranné a pracovné pomôcky

Transformačná stanica je vyzbrojená pracovnými a ochrannými pomôckami v zmysle STN 38 1981 tab.č.2 skupina 4a.Pracovné pomôcky sú umiestnené v priestore pre obsluhu.

14.  Pracovné a bezpečnostné predpisy

Všetky elektrické zariadenia a priestory , kde sa nachádzajú , sú označené výstražnými tabuľkami  podľa STN EN 61 310-1 . Pre vonkajšie označenie ( na dverách ) sa používajú smaltované tabuľky.

Celé elektrické zariadenie musí byť podrobené odbornej prehliadke a prvej úradnej skúške od TI SR – podľa MSVaR SR  718/2002 Zb.z. , ktorá sa vykonáva pred uvedením trafostanice do trvalej prevádzky.

Elektrické zariadenia transformačnej stanice svojím konštrukčným vyhotovením a usporiadaním nie sú zdrojom ohrozenia obsluhy zariadenia pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov.

Z hľadiska bezpečnosti práce treba v zmysle vyhlášky SÚBP č.59/1982Zb a vyhl. Č.484/1990Z.z. pri realizácii dodržať najmä tieto predpisy :

- STN 34 3100 – Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach

- STN 01 0812 -  Bezpečnostné upozornenia

ELEKTRO-HARAMIA  Železničná 927  Lozorno                                                                                         01/10

- STN 34 3104 -  Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v el. prevádzkach

Počas realizácie stavby a počas prevádzky musia byť dodržané bezpečnostné predpisy , prevádzkové predpisy a normy súvisiace so zaistením bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a tak isto k zabezpečeniu bezporuchovej prevádzky energetických zariadení.

Všetky montážne a stavebné práce musia byť vykonané za beznapäťového , vypnutého a zaisteného stavu!

Bezpečnosť práce je zaistená:

- Prevedením ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím neživých častí

- Krytie , zábrana , izolácia , vymedzená poloha pre živé časti el. predmetov

- Samočinným odpojením neživých častí el. predmetov v zmysle STN 33 2000-4-41

- Inštalovaním tabuliek príkazov a zákazov

- Na rozvádzače dať bezpečnostnú tabuľku č.0101, č.4301

- Vedľa hl. ističa dať bezpečnostnú tabuľku č.6131

- Vypnutie el. zariadenia ako celku je možné v rozvádzači NN pomocou hl. ističa

Pre činnosť na el. zariadení je stanovená spôsobilosť vyhláškou ÚPB č. 718/2002Z.z. :

- § 20 – poučený pracovník

- § 21 -  elektrotechnik

- § 22 -  samostatný elektrotechnik

- § 23 -  elektrotechnik na riadenie činnosti a prevádzky

- § 24 -  elektrotechnik špecialista : na projektovanie

na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok

vyhradených technických zariadení

Osobám bez elektrotechnickej kvalifikácie je vstup do transformačnej stanice zakázaný !

Bezpečná prevádzka projektovaného zariadenia vyžaduje , že montáž bude vykonaná podľa platných noriem a predpisov. Pred uvedením do prevádzky celé zariadenie musí byť odskúšané , užívateľ poučený o funkcií el. zariadenia , musí byť prevedená prvá prehliadka a skúške el. zariadenia v zmysle STN 33 1500 a STN 33 2000-6-61.

Požiarna ochrana – po požiarnej stránke tvorí trafostanica jeden požiarny úsek , s prevádzkou bez obsluhy ( v zmysle STN 33 3220, čl.10.4.3.). V priestoroch trafostanice

nie sú použité horľavé stavebné materiály. Pre protipožiarne oddelenie je nevyhnutné použiť výhradne bezazbestové materiály.

Hlučnosť transformačnej stanice je overená meraním hluku na transformátore a podľa výrobcov transformátorov výsledky merania zodpovedajú prípustným hraniciam v rámci platných predpisov , predovšetkým OEG 38 1753 – Vnútorné stanovištia transformátorov, opatrenia proti hluku.

Výrobca transformátorov udáva hodnoty akustického tlaku Lpa na   1m :

630 kVA    -    43dB

1000kVA   -    59dB

1250kVA   -    61dB

Ostatné opatrenia vyplývajú z predošlých bodov tejto správy.

Užívateľ vypracuje samostatný prevádzkový predpis pre prevádzku transformačnej stanice.

Nebezpečné odpady pri montáži transformačnej stanice nevznikajú.

15.	Doprava

Zariadenia TS sa dopravujú bežnými dopravnými prostriedkami , za dodržania príslušných prepravných a dopravných predpisov.

Manipulácia s monolitmi je možná len zavesením za pripravené závesné oká ( záves. laná min. 6m , uhol lana voči vodorov. rovine nie menej ako 45˚).

ELEKTRO-HARAMIA  Železničná 927  Lozorno                                                                                         01/11

Rozvádzače musia byť pri preprave chránené proti mechanickému poškodeniu a proti atmosferickým vplyvom ( pozri STN 357181 , STN 60 439 –1+A1+A11 ).

Transformátory nie je potrebné chrániť proti atmosferickým vplyvom.

16.	Uvedenie do prevádzky

Vykoná elektrotechnik – špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok. Pred uvedením do prevádzky je nevyhnutné ukončiť montáž a vykonať odbornú prehliadku a skúšku zariadenia – o tom vyhotoviť písomnú  správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške ( „ východziu revíznu správu“ ).

Transformačná stanica je vyhradeným technickým zariadením skupiny A v zmysle vyhl. č. 718/2002 Zb. z. – je nevyhnutné pred uvedením do prevádzky skontrolovať , či realizácia zodpovedá osvedčenej konštrukčnej dokumentácii a je spôsobilá na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku – vykonanie prvej úradnej skúšky ( vykoná a osvedčenie vystaví TI SR na žiadosť a náklady stavebníka ).

Časový postup a ostatné podmienky pri uvádzaní do prevádzky musí dodávateľ koordinovať a prevádzkou dodávateľa elektrickej energie.

17. 	 Normy a predpisy

Všetky riešenia podľa tohto technického popisu zodpovedajú slovenskému právnemu poriadku a štandartom STN a IEC, najmä :

STN 33 0300 – Druhy prostredí pre el. zariadenia

STN EN 61 330   -  Blokové transformovne

STN 33 3200 -  Elektrické stanice a rozvodné zariadenia

STN 33 3210 -  Rozvodné zariadenia – spoločné ustanovenia

STN 33 3240 -  Stanovište výkonových transformátorov

STN 33 2000 – 4 – 41 Všeobecné predpisy pre ochranu pred nebezpečným dotyk. napätím

STN 33 2000-5-54 Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

PNE 38 2161 -  Voľba a uloženie káblov v energetických zariadeniach

PNE 33 2000-1 Ochrana pred úrazom el.prúdom v prenosovej a distribučnej sústave

STN 38 2156 -  Káblové kanály , priestory , šachty a mosty

Navrhnuté technické zariadenia sú v zmysle vyhlášky MSVaR SR č.718/2002 Z.z. vyhradené el.zariadenia skupina A podľa prílohy č.1 časť III .

Všetky zariadenia podliehajú osvedčovaniu Slovenskému skúšobnému ústavu SKTC 101 v Novej Dubnici a Technickej inšpekcii SR. Osvedčenia zabezpečuje výrobca zariadenia.

Lozorno  07/2003                                                             Vypracoval : Ing. Milan Svitek

Peter Jakoby